## 调研答复函
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
一、场地建设清单
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量估算 |  |  | 单价报价 不含税（元） | 备注
1 | 安电（阻燃PC管、配线、空调插座(三极)、空开、灯具、YJV4*10铜芯电缆） |  | m2 | 50*10+15.83*63.2
2 | YJV4*25铜芯电缆 |  | 米 | 180
3 | 试验操作台(现场制作) |  | 米 | 30
二、技术参数要求
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 技术参数
1 | 安电 | 阻燃PC管 | 国家计量单位 |  | 规格偏差要求： 1.外径偏差≤±0.3mm， 2.壁厚偏差≤±0.15mm， 3.长度偏差≤±0.05m /根； 4.阻燃性能需达到UL94 V-0级； 5.抗冲击强度在23℃环境下≥60kJ/m²， 6.-30℃低温环境下≥30kJ/m²。
|  | 配线 | 国家计量单位 |  | 1.配线:BV-6mm2、4mm2、2.5mm2铜芯线 2.配线形式:管内敷设 3.明敷载流量32A，对应功率7.04kW（cosφ=1） 4.穿管载流量25A，对应功率5.5kW 5.单芯电缆可承载21kW（功率因数0.8） 6.多芯电缆安全负载12kW
|  | 空调插座(三极) | 国家计量单位 |  | 1.名称:空调插座(三极) 2.材质:塑料 3.规格:220V60A) 4.安装方式:距地2.2m
|  | 灯具 | 国家计量单位 |  | 1.额定输入：AC220V，50Hz，电压适应范围 AC220V±10% 2.驱动电源：恒流驱动，功率因数 PF≥0.9；THD 总谐波畸变率≤20%；内置浪涌保护，≥2kV；隔离驱动，防触电 I 类（带保护地线 PE） 3.接线：内置电源线≥0.75mm²，接线端子牢固，防拉扯；外壳可靠接地，接地电阻符合规范 4.光源：LED 芯片，整灯光效≥100lm/W；色温 4000K～5000K（中性白光，工地优选）；显色指数 Ra≥80；无可视频闪，蓝光危害 RG0 级；50000h 寿命，5000 小时光衰≤20%
|  | YJV4*10铜芯电缆 | 国家计量单位 |  | 1.导体：4 芯，每芯标称截面 10mm²；第 2 类绞合无氧铜导体（Cu≥99.9%），导体表面光洁、无毛刺、油污、氧化。20℃导体直流电阻≤1.83Ω/km。 2.绝缘：交联聚乙烯 XLPE 绝缘，绝缘标称厚度0.7mm；绝缘厚度均匀，无气泡、杂质、开裂；线芯分色：棕、黑、灰、蓝（三相 + PE），标识清晰耐磨。 3.成缆：4 芯绞合成缆，间隙采用非吸湿性填充；绕包聚酯包带，包带松紧适度。 4.外护套：PVC 聚氯乙烯护套，黑色；护套标称厚度约 1.8mm；护套表面光滑，无孔洞、裂纹、鼓包，耐老化、耐酸碱。
|  | 空开 | 国家计量单位 |  | 1.额定工作电压Ue：AC400V（三相），50Hz；额定绝缘电压 Ui≥500V，冲击耐受电压 Uimp≥4kV 2.额定电流 In：按图纸（10mm² 电缆常用 40A/50A/63A） 3.瞬时脱扣类型：C 型（配电线路，5In～10In 瞬时短路脱扣）；D 型用于电机回路；B 型极少用于工地配电 4.额定短路分断能力 Icn：≥6kA（工程常规）；Ics=Icn，短路分断后开关仍可继续使用 5.极数：1P/2P/3P/4P；三相四线配电建议 4P 6. 外壳：热固性阻燃耐温塑料，耐灼热丝，阻燃，不易变形、起火；外壳标识清晰永久不掉：型号、In、C/D、Icn、CCC 标志、厂名 7.内部：银合金动静触头，灭弧室完整；操作机构为快速联动，无论手动快慢，触头均快速通断（防止慢合闸拉弧烧蚀） 8. 接线端子：铜质，夹紧可靠，适配电缆接线；端子有防松结构，接线后不易发热 9. 机械寿命：≥10000 次通断；电气寿命≥4000 次
2 | YJV4*25铜芯电缆 |  | 国家计量单位 |  | 符合标准/GB/T 12706.1-2020 ¦GB/T 19666-2019 1.产品参数/额定电压:0.6/1KV 2.口导体材料:高纯度无氧铜(纯度99.99%) 3.导体芯数:1-5芯 4.绝缘材质:交联聚乙烯绝缘 5.导体规格:1.5-400mm2 6.包带和填充:非吸湿性材料 7.护套材料:聚氯乙烯外护套
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 技术参数
3 | 试验操作台（现场制作） |  | 国家计量单位 |  | 1、试验检测工作需要的操作台，台面应平整、坚固、抗折、耐磨、耐腐蚀，可采用理化板、人造大理石、水磨石预制板或混凝土预制板等材料制作，为防止碰碎玻璃器皿、方便清洗，可在台面铺设橡胶垫;操作台下应设置带有柜门的储物隔柜或采用统一材料遮挡，保持整体美观大方。 2、操作台台面宽度宜为60~80cm，高度为70~90cm，如操作台上放置的仪器设备体积较大时，台面宽度、高度可适当调整。 3、靠两侧墙布置的操作台之间的净距应不小于1.6m，当有一侧墙布置通风柜或试 验仪器设备时，与另一侧操作台之间的净距应不小于1.6m。
三、场地建设材料期限表
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 年限（年） | 备注
1 | 安电 |  | m2 | 1500 | 2 | 依据《建设工程质量管理条例》第四十条，电气管线工程最低保修期限为2年，本项目按此标准执行
2 | YJV4*25铜芯电缆 |  | m2 | 180 | 2 | 依据《建设工程质量管理条例》第四十条电气管线工程质保要求，及相关电气设备常规质保标准确定
3 | 试验操作台（现场制作） |  | 米 | 30 | 2 | 参考临时性建筑附属工程质保规范，结合排水设施常规质保期限确定
四、 报价要求 以上报价细项为参考，请按分项不含税单价报价。报价须包含人工、调试、保修期服务费用。报价有效期为60天。
后附资格要求资料并加盖公章。
供应商名称： （盖公章）
联系电话：